## Initial Configuration Para.
Table 1 Initial Configuration Parameters for Power Supply and Distribution Devices
器件名称 | 器件名称 | Device Name | 项目配置说明 | 项目配置说明 | Project Configuration | 使用数量 | 使用数量 | Quantity | 配电部件名称 | 配电部件名称 | Power Distribution Device Name | 备注 | 备注 | Remarks
UPS2000-G | UPS2000-G | UPS2000-G | ■涉及 □不涉及 | ■涉及 □不涉及 | ■Involved □Not involved |  |  | 1 | UPS-2000G-20K | UPS-2000G-20K | UPS-2000G-20K
Note: The following device parameters are not all parameters of the devices. Only the parameters that need to be set for the project are listed. Default values will be used for the other parameters so they do not need to be set. To view other device parameters, see the user manual for the corresponding device.
If voltage/frequency settings for power distribution devices are involved, adjust the voltage and frequency settings based on the local voltage system and check whether the voltage thresholds and frequency hysteresis meet setting requirements before first operation.

## UPS2000-G
部件名称 |  | 部件名称 |  | Component |  | UPS-1 |  | UPS-1 |  | UPS-2000G-20K
UPS2000-G-(6 KVA–20 KVA) Initial Configuration Parameters
设置大类 |  | 设置大类 |  | Category |  | 设置项 |  | 设置项 |  | Parameter |  | 默认值 | 默认值 | Default Value | 设置阈值 | 设置阈值 | Value Range | 出厂设置值 | 出厂设置值 | Setting | 备注 | 备注 | Remarks
基本设置 |  | 基本设置 |  | Basic Settings |  | 语言 |  | 语言 |  | Language |  | 英文 | 英文 | English | 英文、中文、法文、西班牙文、俄文 | 英文、中文、法文、西班牙文、俄文 | English, Chinese, French, Spanish, Russian | 英文 | 英文 | English
[6 empty] | 修改密码 |  | 修改密码 |  | Change Password |  | 1 | 1 | 1 | / | / | / | 1 | 1 | 1
系统参数 | 并机设置 | 系统参数 | 并机设置 | System parameters | Parallel | 单/并机 |  | 单/并机 |  | Single/Parallel |  | 单机 | 单机 | Single | 单机、并机 | 单机、并机 | Single, Parallel | 单机 | 单机 | Single
[6 empty] | 冗余台数 |  | 冗余台数 |  | Redundant UPSs |  | 0 | 0 | 0 | 0～3 | 0～3 | 0–3 | / |  | /
| 输出设置 |  | 输出设置 |  | Output | 输出制式 | 6kVA/10kVA | 输出制式 | 6kVA/10kVA | Output mode | 6 kVA/10 kVA | 单相 | 单相 | Single-phase | （不可设） | （不可设） | (not configurable) | / |  | /
[7 empty] | 15kVA/20kVA |  | 15kVA/20kVA |  | 15 kVA/20 kVA | 三相 | 三相 | Three-phase | 单相、三相 | 单相、三相 | Single-phase, Three-phase | 三相 | 三相 | Three-phase
[6 empty] | 电压等级 | 6kVA/10kVA | 电压等级 | 6kVA/10kVA | Voltage level | 6 kVA/10 kVA | 220V | 220V | 220 V | 220V、230V、240V | 220V、230V、240V | 220 V, 230 V, 240 V | / |  | /
[7 empty] | 15kVA/20kVA |  | 15kVA/20kVA |  | 15 kVA/20 kVA | 220V | 220V | 220 V | 220V、230V、240V | 220V、230V、240V | 220 V, 230 V, 240 V | / |  | /
[7 empty] | 15kVA/20kVA |  | 15kVA/20kVA |  | 15 kVA/20 kVA | 380V | 380V | 380 V | 380V、400V、415V | 380V、400V、415V | 380 V, 400 V, 415 V | 400V |  | 400V
[6 empty] | 频率等级 |  | 频率等级 |  | Frequency level |  | 50Hz | 50Hz | 50 Hz | 50Hz、60Hz、自动 | 50Hz、60Hz、自动 | 50Hz, 60Hz, Automatic | 50 |  | 50
| 其他设置 |  | 其他设置 |  | Others | 输出变压器 |  | 输出变压器 |  | Output transformer |  | 禁止 | 禁止 | Disabled | 禁止、允许 | 禁止、允许 | Disabled, Enabled | 禁止 | 禁止 | Disable
电池参数 | 基本参数 | 电池参数 | 基本参数 | Battery Parameters | Basic | 节数/（正组节数、负组节数） |  | 节数/（正组节数、负组节数） |  | Batteries/Positive batteries/Negative batteries(configurable in non-battery mode) |  | 20 | 20 | 20 | 16～20 | 16～20 | 16–20 | 20 |  | 20
[6 empty] | 电池容量 | 6kVA 标准机 | 电池容量 | 6kVA 标准机 | Battery capacity | 6 kVA standard model | 7Ah | 7Ah | 7 Ah | 7Ah～1000Ah | 7Ah～1000Ah | 7 Ah–1000 Ah | / |  | /
[7 empty] | 10kVA 标准机 |  | 10kVA 标准机 |  | 10 kVA standard model | 9Ah | 9Ah | 9 Ah |  |  |  | / |  | /
[7 empty] | 15kVA/20kVA长延时机 |  | 15kVA/20kVA长延时机 |  | 15 kVA/20 kVA long backup time model | 65Ah | 65Ah | 65 Ah |  |  |  | 18AH | 18AH | 18AH
[7 empty] | 6kVA 长延时机 |  | 6kVA 长延时机 |  | 6 kVA long backup time model | 40Ah | 40Ah | 40 Ah |  |  |  | / |  | /
[7 empty] | 10kVA长延时机 |  | 10kVA长延时机 |  | 10 kVA long backup time model | 65Ah | 65Ah | 65 Ah |  |  |  | / |  | /
| 均充参数 |  | 均充参数 |  | Equalized Charge | 最大电流 | 标准机 | 最大电流 | 标准机 | Max. current | standard model | 2.0A | 2.0A | 2.0 A | 1.0A～2.0A | 1.0A～2.0A | 1.0 A–2.0 A | 1.8A |  | 1.8A
[7 empty] | 长延时机 |  | 长延时机 |  | long backup time model | 3.0A | 3.0A | 3.0 A | 1.0A～3.0A | 1.0A～3.0A | 1.0 A–3.0 A | / |  | /
| 浅放电测试参数 |  | 浅放电测试参数 |  | Shallow Discharge | 测试提醒 |  | 测试提醒 |  | Test notification |  | 禁止 | 禁止 | Disabled | 禁止、允许 | 禁止、允许 | Disabled, Enabled | 禁止 | 禁止 | Disabled