## Remote T&H Sensor DIP Switches
25kW行级风冷智能温控产品远端温湿度传感器拨码初始配置参数
传感器名称及编号 | 传感器名称及编号 | Sensor Name and No. | 地址 | 地址 | Address | 拨码开关序号
|  |  | 地址 | 地址 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
远端温湿度传感器1 | 远端温湿度传感器1 | Remote humidity and temperature sensor 1 | 11 | 11 | 11 | ON | ON | OFF | ON | OFF | OFF
Table 2 Initial Configuration Parameters for Cooling Devices
Initial Configuration Parameters of Remote Temperature and Humidity Sensor DIP Switches for 25KW In-row Air Cooled Smart Cooling Product
Sensor Name and No. | 传感器名称及编号 | Sensor Name and No. | Address | 地址 | Address | DIP Switch Sequence No.
|  |  | 地址 | 地址 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Remote temperature and humidity sensor 1 | 远端温湿度传感器1 | Remote humidity and temperature sensor 1 | 11 | 11 | 11 | ON | ON | OFF | ON | OFF | OFF

## Teamwork Configuration Para.
25kW行级风冷智能温控产品群控初始设置参数
智能温控产品 | 群控组号 | 机组地址 | 群控匹配电阻使能 | 组网方式 | 本群组机组数目 | 本群组运行机数目 | 轮巡功能 | 轮巡周期 | 轮巡时刻 | 强制轮巡 | 需求控制 | 层叠功能 | 冷通道温度共享 | 热通道温湿度共享
CRAC-1 | 1 | 1 | 使能 | MAC-CAN | 2 | 2 | 禁止 | 7day（s） | 0 | 否 | 防竞争运行 | 使能 | 禁止 | 禁止
CRAC-2 |  | 2 |  | MAC-CAN 组网 | 6 | 6 | 禁止 | 7day（s） | 0 | 否 | 防竞争运行 | 使能 | 禁止 | 禁止
Initial Teamwork Configuration Parameters for 25 kW In-row Air Cooled Smart Cooling Product
Smart Cooling Product | Teamwork Group No. | Teamwork Unit Address | Teamwork Function | Network | Total Number of Units | Number of Running Units | Rotation | Rotation Period | Rotation Time | Forced Rotation | Requirement Control | Cascade Function | Cold Aisle Temperature Sharing | Hot and Cold Aisle Temperature and Humidity Sharing
CRAC-1 | 1 | 1 | Enable | MAC-CAN | 2 | 2 | Disable | 7 days | 0 | No | Anti-competitive operation | Enable | Disable | Disable
CRAC-2 |  | 2 |  | MAC-CAN 组网

## T&H Configuration Para.
25KW行级风冷智能温控产品温湿度初始设置参数
智能温控产品 | 冷通道传感器1 | 温湿度控制类型 | 温度控制方式 | 冷通道温度设定点 | 冷通道湿度设定点
CRAC-1 | 使能 | 冷通道 | 平均值 | 24 | 40%
CRAC-2 | 使能 | 冷通道 | 平均值 | 24 | 40%
Initial Temperature and Humidity Configuration Parameters for 25 kW In-row Air Cooled Smart Cooling Product
Smart Cooling Product | Cold aisle sensor 1 | Temperature and humidity control | Temp control mode | Cold-aisle temp set point | Cold-aisle Humid Set Point
CRAC-1 | Enable | Cold aisle | Average | 24 | 40%
CRAC-2 | Enable | Cold aisle | Average | 24 | 40%

## Initial Configuration Para.
| 透气窗电加热 DIXELL XR02CX 温控器初始配置参数 | [7 empty] | 门电加热 DIXELL XR02CX 温控器初始配置参数 | [6 empty] | 给排水管电加热 DIXELL XR02CX 温控器初始配置参数
| 设置大类 |  | 设置项 |  | 默认值 | 设置阈值 | 出厂设置值 | 备注 | 设置大类 | 设置项 |  | 默认值 | 设置阈值 | 出厂设置值 | 备注 | 设置大类 | 设置项 |  | 默认值 | 设置阈值 | 出厂设置值 | 备注
| 调节参数 |  | SET | 设定值 | / | -55 ~ 99℃ | 25℃ |  | 调节参数 | SET | 设定值 | / | -55 ~ 99℃ | 15℃ |  | 调节参数 | SET | 设定值 | / | -55 ~ 99℃ | 30℃
|  |  | Hy | 温差 | 2.0°C | 0.1 ~ 25°C | 20°C |  |  | Hy | 温差 | 2.0°C | 0.1 ~ 25°C | 5°C |  |  | Hy | 温差 | 2.0°C | 0.1 ~ 25°C | 25°C
|  |  | AC | 防频繁启动延时 | 1 | 0 ~ 50分钟 | 1 |  |  | AC | 防频繁启动延时 | 1 | 0 ~ 50分钟 | 1 |  |  | AC | 防频繁启动延时 | 1 | 0 ~ 50分钟 | 1
|  |  | Cy | 探头错误压缩机运转时间 | 15 | 0 ~ 99分钟 | 0 |  |  | Cy | 探头错误压缩机运转时间 | 15 | 0 ~ 99分钟 | 0 |  |  | Cy | 探头错误压缩机运转时间 | 15 | 0 ~ 99分钟 | 0
|  |  | Cn | 探头错误压缩机停止时间 | 30 | 0 ~ 99分钟 | 0 |  |  | Cn | 探头错误压缩机停止时间 | 30 | 0 ~ 99分钟 | 0 |  |  | Cn | 探头错误压缩机停止时间 | 30 | 0 ~ 99分钟 | 0
|  |  | CH | 控制方向（制冷cL，制热Ht） | cL | cL ~ Ht | Ht |  |  | CH | 控制方向（制冷cL，制热Ht） | cL | cL ~ Ht | Ht |  |  | CH | 控制方向（制冷cL，制热Ht） | cL | cL ~ Ht | Ht
| 融霜参数 |  | id | 融霜时间间隔 | 6 | 0 ~ 99 小时 | 0 |  | 融霜参数 | id | 融霜时间间隔 | 6 | 0 ~ 99 小时 | 0 |  | 融霜参数 | id | 融霜时间间隔 | 6 | 0 ~ 99 小时 | 0
|  |  | Md | 融霜最大允许时间 | 30 | 0 ~ 99分钟 | 0 |  |  | Md | 融霜最大允许时间 | 30 | 0 ~ 99分钟 | 0 |  |  | Md | 融霜最大允许时间 | 30 | 0 ~ 99分钟 | 0
|  |  | dF | 融霜期间的温度显示（rt= 实际库温；it= 融霜启动前的库温；St=设定值 dF=“dF”融霜字符（英文缩写）） | it | rt – it – St – dF | it |  |  | dF | 融霜期间的温度显示（rt= 实际库温；it= 融霜启动前的库温；St=设定值 dF=“dF”融霜字符（英文缩写）） | it | rt – it – St – dF | it |  |  | dF | 融霜期间的温度显示（rt= 实际库温；it= 融霜启动前的库温；St=设定值 dF=“dF”融霜字符（英文缩写）） | it | rt – it – St – dF | it
Initial Configuration Parameters of the Electric Heater Temperature Controller for Pipes
Category |  | Item |  | Default Value | Value Range | Factory Setting | Remarks
Adjusting Parameters |  | SET | Set Point | / | -55 - 99 °C | 30°C
|  | Hy | Differential | 2.0°C | 0.1 - 25 °C | 25°C
|  | AC | Anti-short cycle delay | 1 | 0 - 50 min | 1
|  | Cy | Compressor ON time faulty probe | 15 | 0 - 99 min | 0
|  | Cn | Compressor OFF time faulty probe | 30 | 0 - 99 min | 0
|  | CH | Kind of action (Cooling cL, Heating Ht) | cL | cL - Ht | Ht
Initial Configuration Parameters of the Electric Heater Temperature Controller for Fireproof Doors
Category |  | Item |  | Default Value | Value Range | Factory Setting | Remarks
Adjusting Parameters |  | SET | Set Point | / | -55 - 99 °C | 15°C
|  | Hy | Differential | 2.0°C | 0.1 - 25 °C | 5°C
|  | AC | Anti-short cycle delay | 1 | 0 - 50 min | 1
|  | Cy | Compressor ON time faulty probe | 15 | 0 - 99 min | 0
|  | Cn | Compressor OFF time faulty probe | 30 | 0 - 99 min | 0
|  | CH | Kind of action (Cooling cL, Heating Ht) | cL | cL - Ht | Ht
Initial Configuration Parameters of the Electric Heater Temperature Controller for Ventilation Window
Category |  | Item |  | Default Value | Value Range | Factory Setting | Remarks
Adjusting Parameters |  | SET | Set Point | / | -55 - 99 °C | 25°C
|  | Hy | Differential | 2.0°C | 0.1 - 25 °C | 20°C
|  | AC | Anti-short cycle delay | 1 | 0 - 50 min | 1
|  | Cy | Compressor ON time faulty probe | 15 | 0 - 99 min | 0
|  | Cn | Compressor OFF time faulty probe | 30 | 0 - 99 min | 0
|  | CH | Kind of action (Cooling cL, Heating Ht) | cL | cL - Ht | Ht